Příloha č. 1 ZD

Počet stran: 4

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Rozsah provádění prací zabezpečujících obsluhu a údržbu VZ

- Dodavatel bude provádět činnosti obsluhy a údržby VZ, za dodržení platných  právních předpisů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky, včetně dodržování provozního řádu příslušného VZ, vodoprávních rozhodnutí správních orgánů a případně stanoveného časového rozvrhu dodávek pitné vody, resp. likvidace splaškových, kontaminovaných a dešťových vod.

- Veřejná zakázka spočívá v provádění následujících činností obsluhy a údržby.

# Základní činnosti údržby, které bude dodavatel vykonávat na jednotlivých VZ

- Všeobecné činnosti, které budou prováděny u všech druhů  VZ:

(zejména vodárny,vrty,úpravna vody, filtrační stanice, Venturiho žlab)

- kontrola tlaku vody v hydrantech

- kontrola kvality pitné vody

- kontrola a údržba úpravny vody

- dávkování chemikálií do  upravené vody

- kontrola těsnosti potrubí a potrubních spojů

- protáčení,čištění a promazání uzavírek

- kontrola nepoškození, koroze, upevnění a hlučnosti čerpadel

- kontrola funkce čerpadel

- kontrola pružných spojek čerpadel

- dotěsnění ucpávek čerpadel

- promazání ložisek čerpadel

- čištění čerpadel

- přepnutí zdvojených čerpadel,není-li automatické

- dodržování provozního řádu

b)    Další činnosti, které budou prováděny u určitých druhů VZ:

Kanalizace,odpady (u druhů VZ: ČOV,ČKV)

- pohledová kontrola potrubní sítě a příslušenství

- dodržování provozního řádu

Čistící zařízení typu LAPOL (u druhů VZ: ČOV,ČKV)

- každoroční školení a přezkoušení obsluhovatelů

- kontrola průtočnosti a bezpečného a nezávadného odvádění vyčištěných odpadních vod do kanalizace

- kontrola těsnosti potrubí a potrubních spojů

- kontrola funkce uzavírek

- protáčení,vyčištění a promazání uzavírek

- vyprázdnění a vyčištění depozitního prostoru

- měření tloušťky tukového koberce

- vyčerpání obsahu lapače,vyčištění a desinfekce prostorulapače,naplnění prostoru lapače čistou vodou

- kontrola vedení provozního deníku

- dodržování provozního řádu

Čistírny odpadních vod (u druhů VZ: ČOV,ČKV)

- kontrola množství sedimentů

- vyčištění technologických dílů

- vyčerpání sedimentů

- kontrola případně doplnění stavu chemikálií v zásobních nádržích

- dodržování provozního řádu

Přečerpávací stanice

- kontrola těsnosti potrubí a potrubních spojů

- protáčení,čištění a promazání uzavírek

- kontrola nepoškození, koroze, upevnění a hlučnosti čerpadel

- kontrola funkce čerpadel

- kontrola pružných spojek čerpadel

- dotěsnění ucpávek čerpadel

- promazání ložisek čerpadel

- přepnutí zdvojených čerpadel,není-li automatické

- vyčištění retenční jímky

- kontrola a seřízení automatiky provozu

- dodržování provozního řádu

Základní činnosti obsluhy, které bude dodavatel v rámci služby provádět:

- Provádění běžné údržby dle provozního řádu a dle pokynů věcně příslušného technika provozu (pracovník zadavatele):

- uklízení a údržba chodníků a přilehlých ploch v areálech jednotlivých míst plnění,

- sečení a úklid travních ploch v areálech míst plnění  (minimálně 3x ročně v období květen, červenec, září nebo v případě potřeby i v dalších měsících )

- v zimním období odklizení sněhu z chodníků a pracovních ploch v areálech míst plnění,

- běžný úklid všech prostor obsluhovaných VZ a přilehlých prostor a pravidelné čištění veškerého zařízení a VZ,

- kontrolu stavu čerpacího zařízení, plovákových spínačů, akumulačních nádrží, dávkovacích čerpadel a. doplňování desinfekčního prostředku do jejich zásobníků,

- vyčištění a desinfekce akumulačních nádrží (minimálně 1x ročně),

- kontrolu množství kalů,

- provádění drobných oprav na obsluhovaném zařízení (např. výměna těsnění, ucpávek, filtrů atd.),

- výměna a dotahování ucpávek ventilů, čerpadel apod. jejich promazání, čištění filtrů a zpětných ventilů v rozvodech vody, odkalování nádrží, odvzdušňování nádrží a potrubí apod.,

- výměna a doplňování olejů a maziv u kompresorů, čerpadel, armatur a pohonů, výměna spojek čerpadel apod.,

- drobné opravy netěsností potrubí (zaslepování drobných děr těsnícími objímkami tzv. cípanty) a všech součástí strojního vybavení včetně výměny těsnění,

- čištění skel vodoznaků, stavoznaků a manometrů,

- obnovování nátěrů a korodujících prvků zařízení,

- vedení provozní dokumentace a v předepsaném rozsahu kontrola, měření a zjišťování provozních parametrů, apod.

b) Provádění průběžné kontroly chodu VZ   dle provozních řádů a platných předpisů:

- kontrolování, měření a zjišťování parametrů určených VZ v předepsaném rozsahu a o výsledku kontroly pořízení záznamu,

- kontrola funkce uzavíracích armatur včetně jejich těsnosti,

- kontrola zabezpečovacích systémů zdrojů vody (funkčnost pojistných ventilů,    regulačních prvků, plovákových snímačů, hlídačů hladiny a dalších),

- kontrola vnějšího vzhledu potrubí a stavu nátěru na potrubí a technologickém zařízení,

- kontrola parametrů pitné vody resp. kvalitu výstupních odpadních vod z ČOV,

- kontrola funkčnosti stanovených měřidel,

- provádění zápisů o pravidelných kontrolách a opravách,  vedení výkazů o výrobě vody, spotřebě materiálu a chemikálií, apod.

3. Dodavatel bude provádět veřejnou zakázku, podle sjednaných časových harmonogramů uvedených v příloze č. 3 ZD a dle provozního řádu jednotlivých VZ a to pouze pracovníky zdravotně způsobilými a schopnými zajistit řádné provádění služby, řádně proškolenými k obsluze a údržbě zařízení a s kvalifikací, která je požadována obecně závaznými předpisy  k obsluze  příslušných VZ a dalších zařízení.

Požadavky na kvalifikaci pracovníků provádějících veřejnou zakázku:

- pracovníci dodavatele musí mít prokazatelně platné zkoušky a absolvování školení z odborné způsobilosti obsluhy TNS, odborné obsluhy chlorovacího  zařízení, z obsluhy elektrických zařízení podle §3 a §4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a další zkoušky či školení požadované předpisy k obsluze příslušných VZ,

- v případě obsluhy čerpacích stanic pitné vody a úpraven pitných vod pracovníci dodavatele musí mít platné zdravotní průkazy.

- Zdravotní průkazy, osvědčení o zkouškách a doklady o školeních budou na vyzvání zadavateli předloženy.

- Další požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky

Dodavatel bude provádět obsluhu a údržbu VZ tak, aby byl zabezpečen hospodárný provoz VZ a kvalita vody požadovaných parametrů, zejména byla zajištěna hygienicky nezávadná dodávka pitné vody z vodního zdroje, výroba a rozvod pitné vody v rozsahu odběrových diagramů a odvod a likvidace splaškových vod. Dodavatel musí při plnění veřejné zakázky dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“) a  požární ochrany  („PO“)  dle obecně platných právních předpisů ,popř. vnitřních předpisů a směrnic zadavatele.

Dodavatel bude provádět školení pracovníků podílejících se na plnění veř. zakázky z BOZP a PO a proškolí je k řádné obsluze a údržbě VZ.

Dodavatel zajistí na své vlastní náklady řádné vybavení pracovníků provádějících veřejnou zakázku pomůckami BOZP, hygienickými a čistícími prostředky.

Dodavatel bude vést předepsanou provozní evidenci v rozsahu stanoveném v provozních řádech VZ, dle platných právních předpisů a norem a je povinen vést zápisy o pravidelných kontrolách a opravách a vést výkaz o spotřebě materiálu a chemikálií.

U každého VZ bude dodavatel provádět všechny relevantní  úkony, které musí být na těchto zařízeních pro jejich řádný, hospodárný a bezpečný chod zajištěny (dle provozních řádů, návodů k obsluze zařízení, právních předpisů atd.).

Pracovníci dodavatele budou ohlašovat každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev, který se vyskytne při provozu VZ a při hrozícím nebezpečí ihned odstaví příslušná zařízení z provozu. Vzniklé poruchy VZ, výpadky vody nebo další mimořádné situace nahlásí do 1 hodiny od zjištění takového stavu a dodavatel zabezpečí v rámci provádění obsluhy a údržby VZ práce vedoucí k urychlenému obnovení řádného chodu VZ a dodávek pitné vody.