## Rozpočet
VVP Hradiště - vodárna Obrovice
ROZPOČET - dle cenové soustavy URS
| Název | Mn. | M.j. | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Celková cena
Rozvaděč R-SM-01
| Rozvadeč XVTL-MP/BF-10/4/20 (1000x2000x400mm) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáže:
| Nouzové svítidlo | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Svítidlo zářivkové 2x36W | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Žárovkové svítidlo vnitřní | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Žárovkové svítidlo venkovní | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Ovládací tlačítkové skříně | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Otočné vypínače pro technologii | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Otočné vypínače pro technologii tahem zapni | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Spínače vodotěsné do vlhka 230V | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka 230V do vlhka | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka 24V | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka 32A/400V | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Krabice do vlhka | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Odpojení čerpadel do 2,2 kW | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Odpojení dmychadla 10 kW | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Odpojení dávkovacího čerpadla | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Demontáž litinového rozvaděče 36 U skříní | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Odpojení-ventilátor odvětrání | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Odpojení nabíječky AKU | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Demontáž kabelů pevně | 1350 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| Demontáž kabelového roštu do 150 mm | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| Demontáž kov. rámu litinového rozvaděče do 600 kg | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Demontáž ohranného pospojení | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| Odpojení ochranného pospojení | 46 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Demontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zednické začištění
| Začištění po rámu rozvaděče 10 otvorů 10*10 | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Začíštění po kabelovém roštu | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| Začištění po ventilátorech odvětrání | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Začištění po spínačích, zásuvkách a krabicích | 34 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Začištění po ovládacích skříních | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Začištění po svítidlech | 19 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Zednické začištění celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Materiál a montáž elektroinstalace
| CYKY 2Ax1,5 | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 3Cx1,5 | 171 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 5Cx1,5 | 106 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 3Cx2,5 | 69 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 5Cx6 | 133 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Průraz zdivem 45 cm | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zvonek 12V do vlhka | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvka 230V do vlhka | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spínač č.1 do vlhka | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sporáková kombinace na povrch do 16A 39563-23 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spínač 400V/25A do vlhka, IP66 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Krabice ACIDUR 6455-11 | 29 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Krabice ACIDUR 6455-26 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilátor HXM 400/230V | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nouzové svítidlo typ O-S11,11W- 1,5hod, IP65 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A-zářivkové svítidlo V236EP PC IP65 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B+C-žárovkové svítidlo PLAFONIERA 60W | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lišta vkládací 20x20 | 46 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lišta vkládací 40x20 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zářivková trubice 36W 840 | 10 | ks | 0 | 0 |  |  | 0
| Ekologický poplatek nouzové svítidlo | 8 | ks | 0 | 0 |  |  | 0
| Ekologický poplatek zářivkové svítidlo | 5 | ks | 0 | 0 |  |  | 0
| Ekologický poplatek zářivková trubice | 10 | ks | 0 | 0 |  |  | 0
| Zásuvková skříň SC 53060.01 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hmoždinka 8 | 370 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ochr. trubka tuhá DN32 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příchytka pro trubky | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konstrukční ocel | 10 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelová vývodka PG16 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukončení kabelů do 4x10 | 26 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Vrtání otvorů,vč. prof. otvorů | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Nosná konstrukce | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Ukončení vodičů | 42 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Připojení stávajícich svítidel 2x36W | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Materiál a montáž elektroinstalace celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Technologie části elektro
| Ukončení kabelů v rozvaděči R-SM-01, IP55 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| CYKY 2Ax1,5 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 3Ax1,5 | 325 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 5Ax1,5 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 3Cx1,5 | 19 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 5Cx1,5 | 383 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY 5Cx4 | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CY 4 zž | 84 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CY 6 zž | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CY 10 zž | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemnící svorka ZS16,vč. pásky | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příchytka niedax | 500 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Drát ALMGSI T/4 měkký | 102 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podpěra vedení CLIP nerez vč. podložky | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hmoždinka 10 | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svorka SS nerez | 56 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spínač 400V/25A do vlhka, IP66 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovládací skříňka - 2 tlačítka, IP66 | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovládací skříňka - 3 tlačítka, IP66 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukončení kabelů do 4x10 | 45 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Hmoždinka 8 | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelová vývodka PG16 | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukončení vodičů | 36 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Technologie části elektro celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Drobný montážní a spojovací materiál 3% | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | 0
| Zednické přípomoce | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Součty celkem |  |  |  |  | Materiál celkem |  | Montáž celkem | Celkem Montáž + Materiál
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
| Revize elektro | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | 0
| Uvedení do provozu a zkoušky | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | 3 | ks | 0 | 0 |  |  | 0
| Ostatní náklady celkem | [6 empty] | 0
Vedlejší náklady
| GZS | [6 empty] | 0
| Vedlejší náklady celkem | [6 empty] | 0
| Celkové náklady bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH 21% | [6 empty] | 0
| CELKOVÉ NÁKLADY včetně DPH | [6 empty] | 0

## Rozvaděč R-SM-01
Poř. | Popis |  | Mn. | M.j. | Materiál | Materiál celkem
1 | Skříň s dveřmi, IP55, ŠxVxH=1000x2000x400 | XVTL-MP/BF-10/4/20 | 1 | ks | 0 | 0
2 | Adaptér Profi+, přední část, skříň ŠxV=1000x2000 | XVTL-BP-W-10/20 | 1 | ks | 0 | 0
3 | Bočnice, V=1950 | BPZ-MSW-20 | 1 | ks | 0 | 0
4 | Horní/dolní kryt výřezy pro příruby ŠxH 1000x400 | XSPTF1004 | 1 | ks | 0 | 0
5 | Boční kryt, pole Výška 2000, Hloubka 400 (sada 2ks) | XAW2004 | 1 | ks | 0 | 0
6 | Horní/dolní kryt plný ŠxH 1000x400 | XSPTC1004 | 1 | ks | 0 | 0
7 | Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár,H=400 | XVTL-SO100/S-4 | 1 | ks | 0 | 0
8 | Čelní kryt podstavce V=100, Š=1000 | XVTL-SO100/F-10 | 2 | ks | 0 | 0
9 | Kabelové příruby 4xM16, 6xM25, 8xM32 | F3A-4 | 3 | ks | 0 | 0
10 | Uzemňovací sada | BFZ-DES | 2 | ks | 0 | 0
11 | Schránka na dokumentaci | XAB4 | 1 | ks | 0 | 0
12 | Zámková vložka, Doppelbart 3 mm | NWS-SHE/DLB/DN3 | 1 | ks | 0 | 0
13 | DIN lišta hliníková, Š=1000 | BPZ-DINR46-1000 | 11 | ks | 0 | 0
14 | Montážní panel Š=1000, V=300 | BPZ-MPL300-1000 | 1 | ks | 0 | 0
15 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | BEL01 | 7 | ks | 0 | 0
16 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | BEL12 | 7 | ks | 0 | 0
17 | Nástavec bočnice 75x190 mm | TIW-2 | 1 | ks | 0 | 0
18 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=150 | BPZ-FP-1000/150-BL | 2 | ks | 0 | 0
19 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=300 | BPZ-FP-1000/300-BL | 2 | ks | 0 | 0
20 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=1000, V=150 | BPZ-FP-1000/150-45 | 7 | ks | 0 | 0
21 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm. Délka segmentu 15,5 mm. | NBP-1000 | 3 | ks | 0 | 0
22 | Pojistkový odpínač pro Z-C10, 1p | C10-SLS/32/1 | 3 | ks | 0 | 0
23 | Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:10x38,Un=500V,In=6A | Z-C10/SE-6A/GG | 5 | ks | 0 | 0
24 | Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:10x38,Un=400V,In=32A | Z-C10/SE-32A/GG | 1 | ks | 0 | 0
25 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N pól, char.B, Idn=0.03A, In=16A | PFL7-16/1N/B/003 | 2 | ks | 0 | 0
26 | Výkonový jistič, 3pól, In=125A, Icu=36kA | LZMC1-A125-I | 1 | ks | 0 | 0
27 | Podpěťová spoušť pro NZM1, 208-240V~ | NZM1-XU208-240AC | 1 | ks | 0 | 0
28 | Elektroměr, přímý, 3-fázový, In=80A | EME3P80 | 1 | ks | 0 | 0
29 | Pojistkový odpínač, 3pól, velikost 000, 100A | LTS-100/000/3 | 1 | ks | 0 | 0
30 | Pojistkový odpínač pro Z-C10, 3p | C10-SLS/32/3 | 1 | ks | 0 | 0
31 | Kompaktní signálka, zapuštěná, IP67, zelená | M22-LC-G | 1 | ks | 0 | 0
32 | Kompaktní signálka, zapuštěná, IP67, červená | M22-LC-R | 1 | ks | 0 | 0
33 | Kompaktní signálka, zapuštěná, IP67, žlutá | M22-LC-Y | 1 | ks | 0 | 0
34 | Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky | M22-A | 8 | ks | 0 | 0
35 | Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, zelená | M22-LED230-G | 1 | ks | 0 | 0
36 | Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, červená | M22-LED230-R | 1 | ks | 0 | 0
37 | Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, bílá | M22-LED230-W | 1 | ks | 0 | 0
38 | Panelový voltmetr 96x96, 250V | 96 LV 250 V | 3 | ks | 0 | 0
39 | Pojistkový odpínač, 3pól, velikost 00, 160A (6 svorek Al/Cu) | LTS-160/00/3-E | 1 | ks | 0 | 0
40 | Pojistka NH gG/gL 500V 160A 00 dvojitý indikátor | 160NHG00B | 3 | ks | 0 | 0
41 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3pól sada pro TN-C | SPBT12-280/3 | 1 | ks | 0 | 0
42 | Poj odpínače pro válc pojistky do 50 A, 3-pól | VLC14-3P | 7 | ks | 0 | 0
43 | Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:14x51,Un=690V,In=20A | Z-C14/SE-20A/GG | 3 | ks | 0 | 0
44 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/3 | 1 | ks | 0 | 0
45 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | PL7-B6/1 | 10 | ks | 0 | 0
46 | Jednotka pom. kontaktů průchozí 1z1v, pro PL,PFL,ZP-A,Z-MS | ZP-IHK | 12 | ks | 0 | 0
47 | Soumrakový spínač s externím čidlem+hodinami, 1přep | SRCD1CO | 1 | ks | 0 | 0
48 | Výkonový stykač 9A/4kW AC-3, 22A AC-1, 1V, Uc=230V/50HZ, 240V/60HZ | DILM9-01(230V50HZ,240V60HZ) | 14 | ks | 0 | 0
49 | Zásuvka na lištu s clonkami a kolíkem | Z-SD230-BS | 1 | ks | 0 | 0
50 | Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:14x51,Un=500V,In=40A | Z-C14/SE-40A/GG | 18 | ks | 0 | 0
51 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | PL7-B10/1 | 3 | ks | 0 | 0
52 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | PL7-B16/1 | 2 | ks | 0 | 0
53 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A | PL7-B32/3 | 6 | ks | 0 | 0
54 | Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=1,5A | PL7-C1,5/1 | 1 | ks | 0 | 0
55 | Motorový spouštěč 6,3A | PKZM0-6,3 | 12 | ks | 0 | 0
56 | Standardní pomocné kontakty 1Z 1V | NHI 11-PKZ0 | 12 | ks | 0 | 0
57 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A | PL7-B2/1 | 2 | ks | 0 | 0
58 | Stykačová kombinace Y-D 11kW AC-3, Uc=230V/50HZ, 240V/60HZ | SDAINLM22(230V50HZ,240V60HZ) | 1 | ks | 0 | 0
59 | Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | PL7-C25/3 | 1 | ks | 0 | 0
60 | Tlačítko-vypínač nouzového zastavení s klíčem | komplet | 1 | ks | 0 | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0