## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {1bed2a19-edf2-4b8d-b091-cc85c92c0c43}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 9803020000 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Město Libavá | [6 empty] | Datum: |  | 5. 1. 2018 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Armádní Servisní, p. o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Zdeněk Kovář | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. | [27 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | DPH |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 9803020000
| Stavba: | [6 empty] | Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
| Místo: | [6 empty] | Město Libavá |  |  |  |  | Datum: |  | 5. 1. 2018
| Zadavatel: | [6 empty] | Armádní Servisní, p. o. |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Zdeněk Kovář |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1bed2a19-edf2-4b8d-b091-cc85c92c0c43} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1 |  |  |  | Úprava kotelny - příprava TUV | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9d3c07af-6cdb-4b11-ba52-3035658e52eb} | {1bed2a19-edf2-4b8d-b091-cc85c92c0c43} | 2
/ |  | D.2 |  |  |  | Předávací stanice v PDA | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4ec267cf-5fdf-46ea-a853-bb8ef206b311} | {1bed2a19-edf2-4b8d-b091-cc85c92c0c43} | 2
/ |  | D.2.3.7 |  |  |  | Předávací stanice PDA, Měření a regulace (MAR) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3f20e14d-d8a5-4848-a7c2-097102cc7326} | {1bed2a19-edf2-4b8d-b091-cc85c92c0c43} | 2
/ |  | D.2.3.8 |  |  |  | Předávací stanice PDA, Silnoproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {da7eb342-481f-4ce2-b565-0e060b50edae} | {1bed2a19-edf2-4b8d-b091-cc85c92c0c43} | 2
/ |  | D.3 |  |  |  | Předávací stanice v objektu kuchyně - vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {41bed42e-c7c6-4d9a-913c-0d20cce7dd47} | {1bed2a19-edf2-4b8d-b091-cc85c92c0c43} | 2
/ |  | D.3.3.7 |  |  |  | Předávací stanice v objektu kuchyně - MAR | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f15fc783-4fc6-4f86-b4b9-57ab124b7f5b} | {1bed2a19-edf2-4b8d-b091-cc85c92c0c43} | 2
/ |  | D.3.3.8 |  |  |  | Předávací stanice v objektu kuchyně - silnoproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b2ed4e1a-b9ec-459e-9475-4b20086cd4e0} | {1bed2a19-edf2-4b8d-b091-cc85c92c0c43} | 2
/ |  | D.4 |  |  |  | Přeložka horkovodu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {76cf2967-cf46-4191-82c7-f1918f50860d} | {1bed2a19-edf2-4b8d-b091-cc85c92c0c43} | 2

## D.1 - Úprava kotelny - př...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{9d3c07af-6cdb-4b11-ba52-3035658e52eb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.1 - Úprava kotelny - příprava TUV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Armádní Servisní, p. o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Zdeněk Kovář |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.1 - Úprava kotelny - příprava TUV
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.1 - Úprava kotelny - příprava TUV
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 12.494 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1144617639
2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 12.494 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -583106002
3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 49.976 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1243406201
4 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.87 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2035555852
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 713410851 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou, tl do 50 mm | m | 130 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 81978257
| D | 721 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 721174042R | Plastové kanalizační potrubí hrdlové PP-HT32 včetně kolen a redukcí (svedení úkapu od pojistného ventilu k zemi) | m | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -740864963
7 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1285043220
8 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -291184971
| D | 722 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 722131938R | Přechod ze stávajícího potrubí plastového DN 80 na DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1521649584
10 | K | 722174003R | Vícevrstvé plastové potrubí s čedičovým vláknem PP-RCTS3,2 (včetně tvarovek, přechodek PN 16 D 25 x 3,5 mm) | m | 8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 860544984
11 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 520587985
12 | K | 722211814R | Demontáž potrubních komponentů (ventilů, filtrů, klapek, tlakověrů, teploměrů) z demontovaných potrubí teplé užitkové vody | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -376739705
13 | K | 722224115R | Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2", plastový | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1316769948
14 | K | 722231074R | Zpětný ventil plastový d25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -611421207
15 | K | 722231142R | Pojistný ventil TV DN 3/4"x3/4", otev.přetlak 8bar | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1294334188
16 | K | 722234263R | Filtr plastový d25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 114597552
17 | K | 722240123 | Kohout kulový plastový PPR DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -439941560
18 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.132 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 945842245
19 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1965754895
| D | 724 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 724121815 | Demontáž čerpadlové sestavy rozvodu teplé vody | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -436524872
21 | K | 724231129R | Tlakoměr prům. 63mm rozsah: 0 - 600kPa včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 478455882
24 | K | 724234106R | Expanzní nádoba na pitnou vodu, objem 12 litrů, PN10 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1451964840
22 | K | 724590811 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m | t | 0.63 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1955197286
23 | K | 734411127 | Teploměr o průměru 63mm, 0-120°C, příložný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 124952290
25 | K | 998724201 | Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1003837777
| D | 725 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 725532120R | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 120 l / 2,2 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -885011979
27 | K | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 949967097
| D | 732 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 732212824 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 10000 litrů | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -915179785
29 | K | 732213824 | Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 10000 litrů | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -413564626
30 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 8.562 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2010431531
| D | 733 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 733120832 | Dmontáž rozvodů topné a teplé vody do DN 100 | m | 130 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -376362828
32 | K | 733193920R | Zaslepení potrubí na rozdělonači a sběrači za uzavírací klapkou, DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 984909753
33 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.799 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1274586672
34 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1464798724
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 767996703R | Demontáž podpůrných konstrukcí čerpadlových sestav a demontovaných rozvodů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -711871422
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 210010105 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním | m | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1484704658
37 | M | 345715030000 | Lišta 16x16mm,PVC,bílá,odolnost (750N), MIK16/16 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 7441566
38 | K | 210010311 | Krabice rozbočná na povrch, max 2,5mm, IP54, svorky, vč.dodávky a zapojení | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1881226908
39 | K | 210810006 | Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5, vč.dodávky kabelu | m | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -468160552
40 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1751271656
41 | K | ZV | Zednické výpomoci | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1734924556
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 230120072R | Značení potrubí smaltovým štítkem upínací páskou, vč.dodávky štítků | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1804976795
| VV |  | "Štítky pro popis zařízení a armatur" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Štítky pro označení směru proudění" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1714499060
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | HZS2211H1 | Odstavení s vypuštění stávajícího rozvodu SV, TV | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -1244189413
45 | K | HZS2211H2 | Proplachy vodovodního potrubí, tlakové zkoušky | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -1248406650
46 | K | HZS2211H3 | Odstavení s vypuštění stávajícího rozvodu ústředního vytápění | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -498746015
47 | K | HZS2211H4 | Odstavení s vypuštění stávajícího rozvodu SV, TV a C | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 1942519471
48 | K | HZS4211 | Revize elektrických zařízení | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -2059718589

## D.2 - Předávací stanice v...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{4ec267cf-5fdf-46ea-a853-bb8ef206b311}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.2 - Předávací stanice v PDA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Armádní Servisní, p. o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Zdeněk Kovář |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.2 - Předávací stanice v PDA
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.2 - Předávací stanice v PDA
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 3.178 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 458305292
2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.178 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1124194169
3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 12.712 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1276092065
| VV |  | 3,178*4 |  | 12.712 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.712 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.502 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -458816123
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 713410851 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií do konstrukce drátem tl do 50 mm | m | 75 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1141303924
6 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 24 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1751923060
7 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 42 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1602318964
8 | M | 631545310 | pouzdro potrubní izolační ALS 28/30 mm | m | 25.3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1121643065
9 | M | 631546050 | pouzdro potrubní izolační ALS 60/50 mm | m | 1.1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 210373401
10 | M | 631546070 | pouzdro potrubní izolační ALS 76/50 mm | m | 46.2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1226250009
11 | K | 713471124 | Montáž tepelné izolace armatur pásy | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1894016508
12 | M | 631509800 | rohož lamelová ISOVER ML3 600x12000 tl.20 mm, s hliníkovou úpravou | m2 | 7.7 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1691530870
13 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1411929726
| D | 722 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 722131932R | Šroubení 3/4", topenářské, pozink | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -943186977
15 | K | 722131933R | Šroubení 1", topenářské, pozink | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1736645678
16 | K | 722131935R | Šroubení 6/4", topenářské, pozink | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -932457428
17 | K | 722174002 | Vícevrstvé plastové potrubí s čedičovým vláknem PP-RCT S3,2 (včetně tvarovek, přechodek, 20x2,8 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1580763030
18 | K | 722174003R | Vícevrstvé plastové potrubí s čedičovým vláknem PP-RCTS3,2 (včetně tvarovek, přechodek PN 16 D 25 x 3,5 mm) | m | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -813318761
19 | K | 722174005R | Vícevrstvé plastové potrubí s čedičovým vláknem PP-RCT S3,2 (včetně tvarovek, přechodek, 40x5,5 mm | m | 25 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1336470230
20 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -409956977
21 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1592227716
22 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1833422920
23 | K | 722211814R | Demontáž potrubních komponentů (ventilů, filtrů, klapek, tlakověrů, teploměrů) z demontovaných potrubí teplé užitkové vody | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -433110843
24 | K | 722231073R | Zpětný ventil plastový d20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1291620765
25 | K | 722231074R | Zpětný ventil plastový d25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1592346250
26 | K | 722231142R | Pojistný ventil TV DN 3/4"x3/4", otev.přetlak 8bar, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1646050744
27 | K | 722231144R | Pojistný ventil DN 1"x5/4"KD, otev.přetlak 3bar, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -388182164
28 | K | 722240123 | Kohout kulový plastový PPR DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 97035085
29 | K | 722240124 | Kohout kulový plastový PPR DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2115419486
30 | K | 722262211R | Suchoběžný jednovtokový vodoměr ER-AM na SV, DN15, qn=2,5, rozběhový průtok 8 l/h, připojení G 3/4", včetně M-BUS modulu, délka kabelu 1,5m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1116741014
31 | K | 722262213R | Suchoběžný jednovtokový vodoměr na SV, DN20, qn=4, rozběhový průtok 15 l/h, připojení G 1", včetně M-BUS modulu, délka kabelu 1,5m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 859163238
32 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 1.059 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1141474417
33 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1747839965
| D | 724 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 724211252R | Automatický změkčovací filtr, orientační průtok 1,5m3, připojovací dimenze G3/4", objem náplně katexu 11 litrů, rozměry: 860x1100x935mm, 1N-230V zásuvka, P=5W, včetně bypasového montážního bloku, | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -714563391
35 | K | 724211253R | Dávkovací blok DB 3/4", Skládá se z: impulzní vodoměr, zpětná klapka, vstřikovací kus, dávkovací čerpadlo - proporcionální dávkování, zásobní nádrž na chemii, sací koš se sondou hlídání minimální hladiny, propojovací kabely a hadičky, zpětná klapka za vod | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -67547159
36 | K | 724231127R | Diferenční tlakoměr prům. 63mm, připojení G1/2" rozsah: 0-600kPa, včetně 2ks kondenzační smyčky a 2 ks 3-cestných zkušebních kohoutů | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1371320312
37 | K | 724231129R | Tlakoměr prům. 63mm rozsah: 0 - 600kPa včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -6747434
38 | K | 724231131R | Tlakoměr pro měření zanesení filtru prům. 63mm, připojení G1/2" rozsah: 0-600kPa. Včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem a 2 ks uzavíracích kulových kohoutů | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1751283842
39 | K | 724231132R | Tlakoměr prům. 63mm, připojení G1/2" rozsah: 0-600kPa. Včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem a 3 ks uzavíracích kulových kohoutů. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1484228
40 | K | 724234108R | Expanzní nádoba na pitnou vodu AQUAPRESSO AD, objem 25 litrů, PN10, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1239707138
41 | K | 724242211R | Vložkový filtr doplňovací vody DN 3/4", PN10, porozita 50 µm, včetně připojovacích šroubení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1132919681
42 | K | 998724201 | Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -594749154
| D | 732 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 732110812 | Demontáž stávajícího rozdělovače a sběrače včetně izolace | m | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1515586188
44 | K | 732112239R | Kombinovaný rozdělovač se sběračem modul 120, délky 1,5m, 2x podpěra, včetně izolace. Hrdla: 4x2 1/2", 2x5/4", 4x návarek 1/2", 2x návarek 3/4", D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1475414130
45 | K | 732229713R | Deskový výměník rozebíratelný SL70-BR28-80-TM-LIQUID, Q=300kW, teplá strana 90/70°C, max tlakový ztráta 18kPa, připojení 6/4", studená strana 80/60°C, max tlaková ztráta 17kPa, připojení 6/4", vč.tepelné izolace a příslušenství, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1908774193
46 | K | 732229714R | Deskový výměník pájený SL23-BR50-14-TL-LIQUID, Q=20kW, teplá strana 90/70°C, max tlakový ztráta 20kPa, připojení 3/4", studená strana 10/60°C, max tlaková ztráta 3kPa, připojení 3/4", na pitnou vodu, vč.tepelné izolace a příslušenství, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 98640222
47 | K | 732231101R | Akumulační zásobník TV o objemu 200 litrů | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1927413478
48 | K | 732332619R | Expanzní automat s odplyněním, jednočerpadlové, 1N-230V, 50Hz, P=0,75kW zásuvka, tlaková expanzní nádoba s butylovým vakem Statico SD50/10, objem 50litrů, PN10, primární nádoba Transfero TU200, zajišťuje odplynění a dopouštění, | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1165475857
49 | K | 732420819R | Demontáž čerpadlové sestavy rozvodu vytápění včetně stávajcícího směšovacího uzlu včetně izolace | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 732994077
50 | K | 732421212 | Oběhové čerpadlo nerezové s frekvenčním měničem, Q=1,33m3/h, H=1,76m, 1N-230V, 50Hz, P=18W, připojení G 6/4", D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1482981868
51 | K | 732421213R | Cirkulační čerpadlo TV, tříotáčkové nerezové, ot.2, Q=1m3/h, H=2,3m, 1N-230V, 50Hz, P=45W, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1605372498
52 | K | 732421406R | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem, Q=1,71m3/h, H=7,99m, 1N-230V, 50Hz, P=124W, připojení G 6/4", D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1410463703
53 | K | 732422214 | Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem, Q=11,2m3/h, H=5,6m, 1N-230V, 50Hz, P=348W, připojení DN40/6, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1020103359
54 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.487 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -856945694
55 | K | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1415467541
| D | 733 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 23 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1841049456
57 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -407739053
58 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1875728821
59 | K | 733121221 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 70x3,2 | m | 42 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1283718720
60 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 23 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1948214032
61 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -432398352
62 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 42 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -220817357
63 | K | 733811232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm | m | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1333207095
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 733811252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm | m | 34 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1053802515
65 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.631 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -305033267
66 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2137152227
| D | 734 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1255077031
68 | M | 422159691R | Vyvažovací ventil STAF DN65/16 bez vypouštění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1730308328
69 | K | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1810927133
70 | K | 734221413R | Vyvažovací ventil na pitnou vodu, DN 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1128808138
71 | K | 734221414R | Vyvažovací ventil na pitnou vodu, DN 3/4" | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -90426525
72 | K | 734221427R | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil s nezávislou EQM charakteristikou, DN5/4", osazený pohonem s havarijní funkcí 24VAC, ovládání 0-10V, rychlost 1s/mm, síla 1000N, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 563021885
73 | K | 734221429R | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil s nezávislou EQM charakteristikou, DN65/16, osazený pohonem s havarijní funkcí 24VAC, ovládání 0-10V, rychlost 1s/mm, síla 1000N, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -554864706
74 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1306891570
75 | K | 734242418 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 1/2 PN 16 do 110°C | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1456410029
76 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2053556314
77 | K | 734291124 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1143337405
78 | K | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity, hrubý | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1535744223
79 | K | 734291248 | Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity, hrubý | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1302263683
80 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 390357565
81 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 934351071
82 | K | 734292719 | Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1316213825
83 | K | 734295011R | Potrubní oddělovač BA295-DN20, mosazný, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2014776506
84 | K | 734295012R | Termostatický směšovací ventil pro řízení teploty teplé vody, nebo jako bezpečnostní omezovače chránící rozvod a osoby před opařením, DN25, 55°C, M+D | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 979452138
85 | K | 734295025R | Trojcestný směšovací ventil DN50 - přírubový, PN16, kv31, včetně pohonu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1554667186
86 | K | 734411127 | Teploměr o průměru 63mm, 0-120°C, vč. návarku a jímky | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -75584524
87 | K | 734412116R | Ultrazvukový kompaktní měřič tepla DN40, qn=10m3/h, qmax=20m3/h, komunikace M-BUS, napájený ze sítě 1N-230V, 50Hz, připojení G2", D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -807862104
88 | K | 734494233R | Návarek 1/2" pro MaR včetně jímky | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1329885390
| VV |  | 9+3 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -156113016
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 767995111R | Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem), D + M | kg | 25 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 757490323
91 | K | 767996703R | Demontáž podpůrných konstrukcí rozdělovače a sběrače | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 627329813
92 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1702470127
| D | 783 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 48 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 758243006
| VV |  | "dvojnásobný" (23+1)*2 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 84 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1277971824
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 230120072R | Značení potrubí smaltovým štítkem upínací páskou, vč.dodávky štítků | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -2086019315
| VV |  | "Štítky pro popis zařízení a armatur" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Štítky pro označení směru proudění" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 1569838769
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | HZS00 | Odstavení stávajícího horkovodu, vypuštění, vysazení odboček, zkoušky, napuštění | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -350520146
98 | K | HZS01 | Proplachy systému topení, napoštění a odvzdušnění, tlaková zkouška, zaregulování a zprovoznění | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 1157581342
99 | K | HZS03 | Odstavení s vypuštění stávajícího rozvodu ústředního vytápění | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 948959186
100 | K | HZS05 | Napojení na stávající rozvody SV, TV a cirkulace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -2046980123
101 | K | HZS09 | Demontáže nepotřebného potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -1062065023
102 | K | HZS2211H4 | Odstavení s vypuštění stávajícího rozvodu SV, TV a C | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -12617244

## D.2.3.7 - Předávací stani...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{3f20e14d-d8a5-4848-a7c2-097102cc7326}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.2.3.7 - Předávací stanice PDA, Měření a regulace (MAR)
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Armádní Servisní, p. o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Zdeněk Kovář |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.2.3.7 - Předávací stanice PDA, Měření a regulace (MAR)
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 01 - Čidla a akční členy | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč RVS01 | [5 empty] | 0
| 03 - Sběr dat z měřičů spotřeby M-BUS | [5 empty] | 0
| 04 - Stávající vizualizační pracoviště | [5 empty] | 0
| 05 - Elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| 06 - Programové vybavení a zregulování | [5 empty] | 0
| 07 - Ostatní nutné dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.2.3.7 - Předávací stanice PDA, Měření a regulace (MAR)
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Čidla a akční členy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R001_MAR | M+D Ponorné čidlo teploty, měřící prvek Pt1000, včetně jímky 100mm, měřící rozsah: -30…+130°C, 5H2.1.1, 5H2.1.2, 5H2.4.1, 5H2.5.1 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -613339801
2 | K | Ŕ001_MAR | M+D Ponorné čidlo teploty, měřící prvek Pt1000, včetně jímky 150 mm, měřící rozsah: -30…+130°C, 5H2.5.3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -566872549
3 | K | R003_MAR | M+D Příložné teplotní čidlo měřící prvek Pt1000, Měřící rozsah: -30...+80°C, 5H2.6.1, 5H2.4.2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1230904800
4 | K | R004_MAR | M+D Pasivní čidlo pro měření venkovní teploty měřící prvek Pt1000, Měřící rozsah: -50…..+70 °C, 5H2.1.3, 5H2.2.6 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 307740845
5 | K | R005_MAR | M+D Snímač tlaku, závit G ½", výstup 0-10V DC, nap. 24V AC, Měřící rozsah: 0…1000 kPa, 5H2.3.1, 5H2.3.2, 5H2.3.3 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 829285241
6 | K | R006_MAR | M+D Omezovač maximální teploty, s mechanickým resetem překročení maximální teploty, 5H2.2.1, 5H2.2.3 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1608024935
7 | K | R007_MAR | M+D Omezovač maximálního tlaku s mechanickým resetem překroření maxinálního tlaku, 5H2.2.2, 5H2.2.4 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 477890488
8 | K | R008_MAR | M+D Snímač zaplavení, výstup přep. kontakt relé, nap. 24V AC, 5H2.2.5 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1587616667
9 | K | R009_MAR | Napojení ovládání regulačního ventilu s havarijní funkce ovládání servopohonu 0-10V, H2a, H2b | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1840796901
10 | K | R010_MAR | Napojení ovládání regulačního ventilu, ovládání servopohonu 0-10 V, SV1 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1585030666
11 | K | R011_MAR | M+D Dopouštěcí kulový kohout DN 15, bez napětí otevřen, včetně pohonu, napětí 230V | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 70293103
12 | K | R012_MAR | M+D Zapojení ovládání frekvenčního čerpadla | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 714478491
| D | 02 | Rozvaděč RVS01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R013_MAR | M+D Řídící podstanice, s komunikací BACnet/IP, pro 100 dat. Bodů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1785088077
14 | K | R014_MAR | M+D Grafický ovládací panel, pro ovládání DDC kontroleru | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1824543186
15 | K | R015_MAR | M+D Switch 8x 100Mbps, 4x PoE porty | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 238888272
16 | K | R016_MAR | M+D Adresovací kolíčky pro adresování modulů, adr. čísla 1..24 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -21179666
17 | K | R017_MAR | M+D DIN lišta pro uchycení TX modulů (do rozv. šířky 800 mm) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -606482626
18 | K | R018_MAR | M+D Napájecí modul pro napájení sběrnice řídícího sytému 1.2A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 454229149
19 | K | R019_MAR | M+D Univerzální modul 8-mi vstupů/výstupů | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 547906330
20 | K | R020_MAR | M+D Modul digitálních vstupů s 16-ti vstupy | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1540876763
21 | K | R021_MAR | M+D Modul digitálních výstupů s 6-ti beznapěťovými výstupy | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -7696473
22 | K | R022_MAR | M+D Popisné štítky, pro označení modulů řídícihí systému | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -704391563
23 | K | R023_MAR | M+D Otočný spínací ovladač, dvoupolohový, uzamykatelný hlavice/spínač + popisný štítek+klíč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 514732897
24 | K | R024_MAR | M+D Napájecí transformátor, 230/24V AC 50Hz, 125 VA | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2110953537
25 | K | R025_MAR | M+D Signálka s LED, rudá, hlavice Ø22, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1540761265
26 | K | R026_MAR | M+D Akustická signálka, napájení 24V AC, IP30 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -66307527
27 | K | R027_MAR | M+D Deblokační tlačítko, černá hlavice Ø22 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1176248942
28 | K | R028_MAR | M+D Hlavní vypínač rozvaděče 1 pól. (0-1) 10A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1409829872
29 | K | R029_MAR | M+D Jistič jednopólový 10A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1563167838
30 | K | R030_MAR | M+D Jistič jednopólový 4A | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2051853841
31 | K | R031_MAR | M+D Jistič dvoupólový 6A | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -608492745
32 | K | R032_MAR | M+D Přepěťová ochrana průchozí třídy č.III | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -377600999
33 | K | R033_MAR | M+D Zásuvka na DIN lištu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 526595485
34 | K | R034_MAR | M+D Kabelová vývodka Pg11 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1517359728
35 | K | R035_MAR | M+D Kabelová vývodka Pg19 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -666469681
36 | K | R036_MAR | M+D Svorka řadová RSA 4 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1586765391
37 | K | R037_MAR | M+D Gravírované štítky | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1008103138
| D | 03 | Sběr dat z měřičů spotřeby M-BUS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | R038_MAR | M+D Modulární datový koncentrátor, pro zásuvné moduly pro připojení zařízení s rozhraními RS232, RS485 a M-Bus. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1888679636
| P |  | Poznámka k položce: výkonové omezení na: • maximálně 3000 proměnných (SW bodů) • maximálně 1 000 000 vzorků trendů • maximálně 100 připojených zařízení | [15 empty] | P | 2
39 | K | R039_MAR | M+D "Modul pro rozšíření datového koncentrátoru AlfaBox+ o jedno sériové rozhraní M-Bus s galvanickým oddělením. Napájen ze zdroje převodníku a převádí obousměrně signály interní sběrnice AlfaBoxu/AlfaPortu a rozhraní M-Bus. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -744320819
| P |  | Poznámka k položce: Současně funguje jako master sběrnice M-Bus a sběrnici napájí. | [15 empty] | P | 2
40 | K | R040_MAR | M+D Modul je určen pro rozšíření datového koncentrátoru AlfaBox+ a komunikačního převodníku AlfaPort o modemové rozhraní GSM / GPRS / SMS (2G). | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 923488094
| P |  | Poznámka k položce: Modul umožňuje připojit datový koncentrátor k APN přes mobilní síť operátora a komunikovat s stavajícím dispečinkem. | [15 empty] | P | 2
41 | K | R041_MAR | M+D Impulsní adaptér pro zpracování impulsů z 1 nebo 2 měřičů spotřeby, impul/výstup 2xM-Bus | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -241227324
42 | K | R042_MAR | Zapojení M-Bus linky do měříče spotřeby tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -174628396
43 | K | R043_MAR | Zapojení M-Bus linky do vodoměru | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1676006859
44 | K | R044_MAR | Zapojení M-Bus linky do elektroměru | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -801114723
45 | K | R045_MAR | Adresování M-Bus zařízení | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2141222967
| D | 04 | Stávající vizualizační pracoviště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | R046_MAR | M+D Stávající vizualizační centrála - HW rozšíření o NAS 2TB | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1091533876
47 | K | R047_MAR | Stávající visualisační grafický program - SW rozšíření | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1250355894
48 | K | R048_MAR | Stávající visualisační program - matematický modul | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 767371548
49 | K | R049_MAR | Stávající visualisační program - rozšiřující modul GSM - SMS | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 75785974
50 | K | R050_MAR | M+D Licence stávajícího vizualizačního SW pro 1 podstanici | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -387265118
51 | K | R051_MAR | M+D GSM modem včetně antény | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 806608793
52 | K | R052_MAR | Paušál a SIM karta pro GSM modul do koncentrátoru Alfaport+ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 282996527
53 | K | R053_MAR | Integrace datových bodů z měřiče spotřeby | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -311618973
54 | K | R054_MAR | Uživatelský software COP -implementace požadavků investora | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -293334001
55 | K | R055_MAR | Tvorba vizualizačních obrazovek | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1797987724
56 | K | R056_MAR | Zprovoznění rozšíření systému COP | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 122066766
| D | 05 | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | R057_MAR | M+D Stíněný ovládací kabel JYTY 2x1 | m | 395 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 215693470
58 | K | R058_MAR | M+D Stíněný ovládací kabel JYTY 4x1 | m | 235 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1575926020
59 | K | R077_MAR | M+D Stíněný ovládací kabel JYTY 14x1 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1532338334
60 | K | R059_MAR | M+D Datový kabel BELDEN Cat 5e | m | 170 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 150251951
61 | K | R060_MAR | M+D Kabelové popisky | kus | 90 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -49492421
62 | K | R061_MAR | M+D Oceloplechový žlab včetně víka a příslušenství 50x35 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 246427678
63 | K | R062_MAR | M+D Oceloplechový žlab včetně víka a příslušenství 100x60 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -695322461
64 | K | R063_MAR | M+D Systém elektroinstalačních trubek | m | 35 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -160745680
65 | K | R064_MAR | Konstrukční materiál | kg | 15 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 975613521
66 | K | R065_MAR | M+D Systém požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -355870638
67 | K | R066_MAR | M+D Ostatní nutný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -251804886
| D | 06 | Programové vybavení a zregulování |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | R067_MAR | Programové vybavení DDC podcent. Rozvaděče RVS02 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1738611611
69 | K | R068_MAR | Programové vybavení M-Bus podcentrály. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1265403047
70 | K | R069_MAR | Komplexni zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -14925366
71 | K | R070_MAR | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1100073971
72 | K | R071_MAR | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -310111594
| D | 07 | Ostatní nutné dodávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | R072_MAR | Příprava pracoviště před započetím prací | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -560366623
| P |  | Poznámka k položce: Součástí ceny díla jsou vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části (vybudování, provozování a likvidace svého zařízení staveniště, podílení se na nákladech zřízení, provozování a likvidace ZS pro celou stavbu, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava, ostraha vlastního ZS a předaných částí stavby, clo, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, ekologická likvidace odpadu atd.). | [15 empty] | P | 2
74 | K | R073_MAR | Pomocné lešení pro montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 127736350
75 | K | R074_MAR | Vypracování dodavatelské projektové dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1508596629
76 | K | R075_MAR | Vypracování dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1054757239
77 | K | R076_MAR | Ostatní nutné nespecifikované dodávky, montáže a demontáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -373793928

## D.2.3.8 - Předávací stani...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{da7eb342-481f-4ce2-b565-0e060b50edae}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.2.3.8 - Předávací stanice PDA, Silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Armádní Servisní, p. o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Zdeněk Kovář |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.2.3.8 - Předávací stanice PDA, Silnoproud
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 01 - Rozvaděč RVS01 | [5 empty] | 0
| 02 - Elektroinstalační materiál a montáže | [5 empty] | 0
| 03 - Ostatní nutné dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.2.3.8 - Předávací stanice PDA, Silnoproud
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Rozvaděč RVS01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R001_El | M+D Rozvodnice oceloplechová nástěnná, 1400x600x320 mm, IP 54, RAL 7032-šedá, s montážním panelem, včetně osvětlení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 144448395
2 | K | R002_El | M+D DIN lišta | m | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1255221389
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | R003_El | M+D propojovací lišta | m | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1953779003
4 | K | R004_El | M+D perforované ranžírovací žlaby | kpl | 5 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -828558355
5 | K | R005_El | M+D propojovací slaněné vodiče a ostatní drobný a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2022767222
6 | K | R006_El | M+D elektronický jednofázový elektroměr | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1666831081
| P |  | Poznámka k položce: proud: přímé měření max. 65 A provozní teplota - 40 až + 70°C nastavitelný převodový poměr transformátorů napětí a proudu sériová komunikace M-Bus, měření instrumentačních veličin schválení MID pro fakturační měření v zemích EU | [15 empty] | P | 2
7 | K | R007_El | M+D Hlavní vypinač třípólový - 16A, černý + kryty | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 121890345
8 | K | R008_El | M+ D Jistič jednopolový 10A | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1969637654
9 | K | R009_El | M+D Jistič jednopolový 6A | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 911585812
10 | K | R010_El | M+D Jistič jednopolovy 4A | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1231984444
11 | K | R011_El | M+D Pomocný spínač 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2011679551
12 | K | R012_El | M+D Stykač instalační 20A 230V - 2x zapínací | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1423322706
13 | K | R013_El | M+D 3+N-pól. svodič blesk. proudů, tř. B+C, vým.modul,varistor, jiskřiště | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -999893798
14 | K | R014_El | M+D Signálka s LED, zelená, hlavice Ø22, napájení 24V AC | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1551277616
15 | K | R015_El | M+D Otočný spínač pro montáž do panelu R-0-A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1079397454
16 | K | R016_El | M+D Otočný spínač pro montáž do panelu 1-0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 767804880
17 | K | R017_El | M+D Havarijní vyrážecí tlačítko pro montáž na povrch | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 329587181
18 | K | R018_El | M+D Kabelová vývodka Pg13,5 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1960952780
19 | K | R019_El | M+D Kabelová vývodka Pg16 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -381532877
20 | K | R020_El | MSvorka řadová RSA 4 | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2025953428
21 | K | R021_El | M+D Gravírované štítky | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1293971845
| D | 02 | Elektroinstalační materiál a montáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | R022_El | M+D zásuvka, 1p+N+PE, 230V/16A s víčkem, IP44, barva bílá | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -188902567
23 | K | R023_El | M+D krabice rozbočná na povrch, max 2,5mm, IP54, svorky | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -868625250
24 | K | R024_El | M+D Napájecí kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 295 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -370495857
25 | K | R025_El | M+D Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 170 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 26573564
26 | K | R026_El | M+D Napájecí kabel CYKY-J 5x4 - délka průřez přívodního kabelu | m | 25 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 880581461
27 | K | R027_El | M+D Sdělovací kabel JYTY 2x1 | m | 85 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1286611821
28 | K | R028_El | M+D vodič pro pospojování,lanovaný pro volné uložení H07V-K 6mm2,zž | m | 75 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 341256753
29 | K | R029_El | M+D Kabelové popisky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1595843130
30 | K | R030_El | M+D Oceloplechový žlab včetně víka a příslušenství 50x35 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1923431344
31 | K | R031_El | M+D Oceloplechový žlab včetně víka a příslušenství 100x60 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 607321030
32 | K | R032_El | M+D lišta 16x16mm,PVC,bílá,odolnost (750N), MIK16/16 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 326404528
33 | K | R033_El | M+D trubka ohebná, PVC,odolnost (750N), FXP 25 IEC +příchytky CL | m | 95 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 293488737
34 | K | R034_El | M+D trubka pevná PVC,(750N),-25/+60 st.C, UPRM 25 IEC +příchytky CL | m | 50 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -117275182
35 | K | R035_El | M+D svorkovnice dopl. pospojování, vč. krytu | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 962871867
| D | 03 | Ostatní nutné dodávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | R036_El | M+D montáž nástěnného rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1033592902
37 | K | R037_El | M+D ostatní el. materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1601071942
38 | K | R038_El | Revize elektrických zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1989931605
39 | K | R039_El | Zaučení obsluhy | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 667351312
40 | K | R040_El | Hodinová zúčtovací sada profesní koordinace | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -117079840
41 | K | R041_El | Příprava pracoviště | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2081244936
| P |  | Poznámka k položce: Součástí ceny díla jsou vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části (vybudování, provozování a likvidace svého zařízení staveniště, podílení se na nákladech zřízení, provozování a likvidace ZS pro celou stavbu, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava, ostraha vlastního ZS a předaných částí stavby, clo, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, ekologická likvidace odpadu atd.). | [15 empty] | P | 2
42 | K | R042_El | Vypracování dodavatelské projektové dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1664690976
43 | K | R043_El | Vypracování dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1767736004
44 | K | R044_El | Provozní zkoušky | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1734662248

## D.3 - Předávací stanice v...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{41bed42e-c7c6-4d9a-913c-0d20cce7dd47}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.3 - Předávací stanice v objektu kuchyně - vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Armádní Servisní, p. o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Zdeněk Kovář |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.3 - Předávací stanice v objektu kuchyně - vytápění
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.3 - Předávací stanice v objektu kuchyně - vytápění
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 1.102 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1499431835
2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.102 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 91344526
3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4.408 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1470880814
| VV |  | 1,102*4 |  | 4.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.408 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -952435111
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 713410851 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou, tl do 50 mm | m | 15 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -28494624
6 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 34 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2067011955
7 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 25 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1001172908
8 | M | 631545310 | pouzdro potrubní izolační ALS 28/30 mm | m | 27.5 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -662534608
9 | M | 631545320 | pouzdro potrubní izolační ALS 35/30 mm | m | 8.8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -626812346
10 | M | 631546050 | pouzdro potrubní izolační ALS 60/50 mm | m | 1.1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1673925094
11 | M | 631546070 | pouzdro potrubní izolační ALS 76/50 mm | m | 27.5 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1674271360
12 | K | 713471124 | Montáž tepelné izolace armatur pásy | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 364673830
13 | M | 631509800 | rohož lamelová ISOVER ML3 600x12000 tl.20 mm, s hliníkovou úpravou | m2 | 7.7 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1658301337
14 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1355382488
| D | 722 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 722131933R | Šroubení 1", topenářské, pozink | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2053252299
16 | K | 722131934R | Šroubení 5/4", topenářské, pozink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -364235314
17 | K | 722131936R | Šroubení 2", topenářské, pozink | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1306253377
18 | K | 722174002 | Vícevrstvé plastové potrubí s čedičovým vláknem PP-RCT S3,2 (včetně tvarovek, přechodek, 20x2,8 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -27639696
19 | K | 722174003R | Vícevrstvé plastové potrubí s čedičovým vláknem PP-RCTS3,2 (včetně tvarovek, přechodek PN 16 D 25 x 3,5 mm) | m | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1859744523
20 | K | 722174005R | Vícevrstvé plastové potrubí s čedičovým vláknem PP-RCT S3,2 (včetně tvarovek, přechodek, 40x5,5 mm | m | 25 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -722047125
21 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1929627033
22 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 240767011
23 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -244326099
24 | K | 722211814R | Demontáž potrubních komponentů (ventilů, filtrů, klapek, tlakověrů, teploměrů) z demontovaných potrubí teplé užitkové vody | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1606213402
25 | K | 722231073R | Zpětný ventil plastový d20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2054051963
26 | K | 722231074R | Zpětný ventil plastový d25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1491439372
27 | K | 722231142R | Pojistný ventil TV DN 3/4"x3/4", otev.přetlak 8bar, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -596852481
28 | K | 722231144R | Pojistný ventil DN 1"x5/4"KD, otev.přetlak 3bar, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 622519658
29 | K | 722240122 | Kohout kulový plastový PPR DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1509847347
30 | K | 722240123 | Kohout kulový plastový PPR DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1246848056
31 | K | 722240125 | Kohout kulový plastový PPR DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1625524313
32 | K | 722262211R | Suchoběžný jednovtokový vodoměr ER-AM na SV, DN15, qn=2,5, rozběhový průtok 8 l/h, připojení G 3/4", včetně M-BUS modulu, délka kabelu 1,5m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 426305544
33 | K | 722262213R | Suchoběžný jednovtokový vodoměr na SV, DN20, qn=4, rozběhový průtok 15 l/h, připojení G 1", včetně M-BUS modulu, délka kabelu 1,5m, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1853773650
34 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -627812803
| VV |  | 3+10+25 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -812644777
36 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.331 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1063067938
37 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 828928008
| D | 724 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 724211252R | Automatický změkčovací filtr, orientační průtok 1,5m3, připojovací dimenze G3/4", objem náplně katexu 11 litrů, rozměry: 860x1100x935mm, 1N-230V zásuvka, P=5W, včetně bypasového montážního bloku, | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15616479
39 | K | 724211253R | Dávkovací blok DB 3/4", Skládá se z: impilzní vodoměr, zpětná klapka, vstřikovací kus, dávkovací čerpadlo - proporcionální dávkování, zásobní nádrž na chemii, sací koš se sondou hlídání minimální hladiny, propojovací kabely a hadičky, zpětná klapka za vod | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -576438043
40 | K | 724231127R | Diferenční tlakoměr prům. 63mm, připojení G1/2" rozsah: 0-600kPa, včetně 2ks kondenzační smyčky a 2 ks 3-cestných zkušebních kohoutů | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 846027856
41 | K | 724231128R | Tlakoměr prům. 63mm rozsah: 0 - 5kPa včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem na plyn | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 471227030
42 | K | 724231129R | Tlakoměr prům. 63mm rozsah: 0 - 600kPa včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1264073332
43 | K | 724231131R | Tlakoměr pro měření zanesení filtru prům. 63mm, připojení G1/2" rozsah: 0-600kPa. Včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem a 2 ks uzavíracích kulových kohoutů | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2049046166
44 | K | 724231132R | Tlakoměr prům. 63mm, připojení G1/2" rozsah: 0-600kPa. Včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem a 3 ks uzavíracích kulových kohoutů. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 328117563
45 | K | 724234109R | Expanzní nádoba na pitnou vodu objem 35 litrů, PN10 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1529534164
46 | K | 724242211R | Vložkový filtr doplňovací vody DN 3/4", PN10, porozita 50 µm, včetně připojovacích šroubení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1977919243
47 | K | 998724201 | Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1098222379
| D | 732 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 732229711R | Deskový výměník - pájený, Q=210kW, teplá strana 90/70°C, tlaková ztráta 20kPa, připojení R1", studená strana 80/60°C, tlaková ztráta 19kPa, připojení R1", D+M, vč.tepelné izolace a příslušenství, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -719104071
49 | K | 732229712 | Deskový výměník - pájený, Q=60kW, teplá strana 90/70°C, tlaková ztráta 31kPa, připojení R1", studená strana 10/70°C, tlaková ztráta 4kPa, připojení R1", na pitnou vodu, D+M, vč.tepelné izolace a příslušenství, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1582846576
50 | K | 732231101R | Akumulační zásobník TV o objemu 500 litrů, přípojka topné vody 1", přípojky studená a teplá voda 2", cirkulace 5/4", D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2060959869
51 | K | 732332619R | Expanzní automat s odplyněním, jednočerpadlové, 1N-230V, 50Hz, P=0,75kW zásuvka, tlaková expanzní nádoba s butylovým vakem Statico SD50/10, objem 50litrů, PN10, primární nádoba Transfero TU200, zajišťuje odplynění a dopouštění, | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 382473510
52 | K | 732420819R | Demontáž čerpadlové sestavy rozvodu vytápění včetně stávajcícího směšovacího uzlu včetně izolace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2109217594
53 | K | 732421406R | Oběhové čerpadlo nerezové s frekvenčním měničem, Q=1,33m3/h, H=1,76m, 1N-230V, 50Hz, P=18W, připojení G 6/4", D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1391837846
54 | K | 732421412R | Cirkulační čerpadlo tříotáčkové nerezové, ot.2, Q=1m3/h, H=2,3m, 1N-230V, 50Hz, P=45W, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1332276989
55 | K | 732422214 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 8 m průtok 13 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2094169351
56 | K | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -966833354
57 | K | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 410489803
| D | 733 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1482763415
59 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1187264111
60 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 376227340
61 | K | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 794402209
62 | K | 733121221 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 70x3,2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 715562014
63 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 33 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1984817865
64 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -44118504
65 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -116680833
66 | K | 733811232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1781497416
67 | K | 733811251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1972544530
68 | K | 733811252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm | m | 25 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 963785513
| VV |  | 5+20 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.071 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 119876701
70 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1526252071
| D | 734 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1908180021
72 | K | 734220105 | Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 922848884
73 | K | 734221413R | Vyvažovací ventil na pitnou vodu, DN 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -454370916
74 | K | 734221414R | Vyvažovací ventil na pitnou vodu, DN 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1880794730
75 | K | 734221415R | Vyvažovací ventil na pitnou vodu, DN 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 248945821
76 | K | 734221427R | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil s nezávislou EQM charakteristikou, DN5/4", osazený pohonem s havarijní funkcí 24VAC, ovládání 0-10V, rychlost 1s/mm, síla 1000N, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 457212603
77 | K | 734221429R | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil s nezávislou EQM charakteristikou, DN65/16, osazený pohonem s havarijní funkcí 24VAC, ovládání 0-10V, rychlost 1s/mm, síla 1000N, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -670159140
78 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1940414210
79 | K | 734242418 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 1/2 PN 16 do 110°C | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1859696282
80 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1943500650
81 | K | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity, hrubž | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -186869519
82 | K | 734291248 | Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity, hrubý | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1352169045
83 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -833456105
84 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1077533333
85 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1910436104
86 | K | 734295011R | Potrubní oddělovač BA295-DN20, mosazný, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1363816844
87 | K | 734295012R | Termostatický směšovací ventil pro řízení teploty teplé vody, nebo jako bezpečnostní omezovače chránící rozvod a osoby před opařením, DN25, 55°C, M+D | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1020484056
88 | K | 734295025R | Trojcestný směšovací ventil DN50 - přírubový, PN16, kv31, včetně pohonu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1262451375
89 | K | 734411127 | Teploměr o průměru 63mm, 0-120°C, vč. návarku a jímky | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -907791702
90 | K | 734412116R | Ultrazvukový kompaktní měřič tepla DN40, qn=10m3/h, qmax=20m3/h, komunikace M-BUS, napájený ze sítě 1N-230V, 50Hz, připojení G2", D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1540437212
91 | K | 734424103R | 3-cestný zkušební kohout (pro MaR) | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 873379874
92 | K | 734494233R | Návarek 1/2" pro MaR včetně jímky | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1840144100
93 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 583832141
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 767995111R | Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem), D + M | kg | 25 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2125262692
| VV |  | 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 767996703R | Demontáž podpůrných konstrukcí čerpadlových sestav a demontovaných rozvodů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 834628687
96 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -952841216
| D | 783 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 68 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -373256567
98 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 50 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -398775203
| VV |  | 25*2 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 230120072R | Značení potrubí smaltovým štítkem upínací páskou, vč.dodávky štítků | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -506529931
100 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -1384574138
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | HZS00 | Odstavení s vypuštění stávajícího rozvodu ústředního vytápění | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -947679792
102 | K | HZS01 | Proplachy systému topení, napoštění a odvzdušnění, tlaková zkouška, zaregulování a zprovoznění | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 431180078
103 | K | HZS03 | Odstavení s vypuštění stávajícího rozvodu SV, TV a C | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -334597045
104 | K | HZS05 | Napojení na stávající rozvody SV, TV a cirkulace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -1817088046
105 | K | HZS09 | Demontáže nepotřebného potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -1630812004

## D.3.3.7 - Předávací stani...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{f15fc783-4fc6-4f86-b4b9-57ab124b7f5b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.3.3.7 - Předávací stanice v objektu kuchyně - MAR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Armádní Servisní, p. o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Zdeněk Kovář |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.3.3.7 - Předávací stanice v objektu kuchyně - MAR
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 01 - Čidla a akční členy | [5 empty] | 0
| 02 - Rozvaděč RVS02 | [5 empty] | 0
| 03 - Sběr dat z měřičů spotřeby M-BUS | [5 empty] | 0
| 04 - Stávající vizualizační pracoviště | [5 empty] | 0
| 05 - Elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| 06 - Programové vybavení a zregulování | [5 empty] | 0
| 07 - Ostatní nutné dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.3.3.7 - Předávací stanice v objektu kuchyně - MAR
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Čidla a akční členy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R001_MAR | M+D Ponorné čidlo teploty, měřící prvek Pt1000, včetně jímky 100mm, měřící rozsah: -30…+130°C, 5H2.1.1, 5H2.1.2, 5H2.4.1, 5H2.5.1 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1683762919
2 | K | Ŕ001_MAR | M+D Ponorné čidlo teploty, měřící prvek Pt1000, včetně jímky 150 mm, měřící rozsah: -30…+130°C, 5H2.5.3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1697527450
3 | K | R003_MAR | M+D Příložné teplotní čidlo měřící prvek Pt1000, Měřící rozsah: -30...+80°C, 5H2.6.1, 5H2.4.2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1535994891
4 | K | R004_MAR | M+D Pasivní čidlo pro měření venkovní teploty měřící prvek Pt1000, Měřící rozsah: -50…..+70 °C, 5H2.1.3, 5H2.2.6 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -496893071
5 | K | R005_MAR | M+D Snímač tlaku, závit G ½", výstup 0-10V DC, nap. 24V AC, Měřící rozsah: 0…1000 kPa, 5H2.3.1, 5H2.3.2, 5H2.3.3 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1195478883
6 | K | R006_MAR | M+D Omezovač maximální teploty, s mechanickým resetem překročení maximální teploty, 5H2.2.1, 5H2.2.3 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1252785747
7 | K | R007_MAR | M+D Omezovač maximálního tlaku s mechanickým resetem překroření maxinálního tlaku, 5H2.2.2, 5H2.2.4 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1636843685
8 | K | R008_MAR | M+D Snímač zaplavení, výstup přep. kontakt relé, nap. 24V AC, 5H2.2.5 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -856177527
9 | K | R009_MAR | Napojení ovládání regulačního ventilu s havarijní funkce ovládání servopohonu 0-10V, H2a, H2b | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1043659688
10 | K | R010_MAR | Napojení ovládání regulačního ventilu, ovládání servopohonu 0-10 V, SV1 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -342979587
11 | K | R011_MAR | M+D Dopouštěcí kulový kohout DN 15, bez napětí otevřen, včetně pohonu, napětí 230V | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 127625245
12 | K | R012_MAR | M+D Zapojení ovládání frekvenčního čerpadla | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -447667845
| D | 02 | Rozvaděč RVS02 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | R013_MAR | M+D Řídící podstanice, s komunikací BACnet/IP, pro 100 dat. Bodů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -826180723
14 | K | R014_MAR | M+D Grafický ovládací panel, pro ovládání DDC kontroleru | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -652383560
15 | K | R015_MAR | M+D Switch 8x 100Mbps, 4x PoE porty | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 637490954
16 | K | R016_MAR | M+D Adresovací kolíčky pro adresování modulů, adr. čísla 1..24 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 683946577
17 | K | R017_MAR | M+D DIN lišta pro uchycení TX modulů (do rozv. šířky 800 mm) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 292140847
18 | K | R018_MAR | M+D Napájecí modul pro napájení sběrnice řídícího sytému 1.2A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1721363033
19 | K | R019_MAR | M+D Univerzální modul 8-mi vstupů/výstupů | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -138926915
20 | K | R020_MAR | M+D Modul digitálních vstupů s 16-ti vstupy | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1055188671
21 | K | R021_MAR | M+D Modul digitálních výstupů s 6-ti beznapěťovými výstupy | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -197244802
22 | K | R022_MAR | M+D Popisné štítky, pro označení modulů řídícihí systému | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2019286783
23 | K | R023_MAR | M+D Otočný spínací ovladač, dvoupolohový, uzamykatelný hlavice/spínač + popisný štítek+klíč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -93865846
24 | K | R024_MAR | M+D Napájecí transformátor, 230/24V AC 50Hz, 125 VA | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -598066509
25 | K | R025_MAR | M+D Signálka s LED, rudá, hlavice Ø22, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1018520270
26 | K | R026_MAR | M+D Akustická signálka, napájení 24V AC, IP30 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -834166044
27 | K | R027_MAR | M+D Deblokační tlačítko, černá hlavice Ø22 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -619030686
28 | K | R028_MAR | M+D Hlavní vypínač rozvaděče 1 pól. (0-1) 10A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1720899851
29 | K | R029_MAR | M+D Jistič jednopólový 10A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1101466087
30 | K | R030_MAR | M+D Jistič jednopólový 4A | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1248167364
31 | K | R031_MAR | M+D Jistič dvoupólový 6A | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2142937502
32 | K | R032_MAR | M+D Přepěťová ochrana průchozí třídy č.III | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -599979385
33 | K | R033_MAR | M+D Zásuvka na DIN lištu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1755356524
34 | K | R034_MAR | M+D Kabelová vývodka Pg11 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 939010896
35 | K | R035_MAR | M+D Kabelová vývodka Pg19 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2111344056
36 | K | R036_MAR | M+D Svorka řadová RSA 4 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1299388771
37 | K | R037_MAR | M+D Gravírované štítky | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1763014883
| D | 03 | Sběr dat z měřičů spotřeby M-BUS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | R038_MAR | M+D Modulární datový koncentrátor, pro zásuvné moduly pro připojení zařízení s rozhraními RS232, RS485 a M-Bus. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -34247083
| P |  | Poznámka k položce: výkonové omezení na: • maximálně 3000 proměnných (SW bodů) • maximálně 1 000 000 vzorků trendů • maximálně 100 připojených zařízení | [15 empty] | P | 2
39 | K | R039_MAR | M+D "Modul pro rozšíření datového koncentrátoru AlfaBox+ o jedno sériové rozhraní M-Bus s galvanickým oddělením. Napájen ze zdroje převodníku a převádí obousměrně signály interní sběrnice AlfaBoxu/AlfaPortu a rozhraní M-Bus. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 902229705
| P |  | Poznámka k položce: Současně funguje jako master sběrnice M-Bus a sběrnici napájí. | [15 empty] | P | 2
40 | K | R040_MAR | M+D Modul je určen pro rozšíření datového koncentrátoru AlfaBox+ a komunikačního převodníku AlfaPort o modemové rozhraní GSM / GPRS / SMS (2G). | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -720959509
| P |  | Poznámka k položce: Modul umožňuje připojit datový koncentrátor k APN přes mobilní síť operátora a komunikovat s stavajícím dispečinkem. | [15 empty] | P | 2
41 | K | R041_MAR | M+D Impulsní adaptér pro zpracování impulsů z 1 nebo 2 měřičů spotřeby, impul/výstup 2xM-Bus | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2029896483
42 | K | R042_MAR | Zapojení M-Bus linky do měříče spotřeby tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1777848663
43 | K | R043_MAR | Zapojení M-Bus linky do vodoměru | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -97006899
44 | K | R044_MAR | Zapojení M-Bus linky do elektroměru | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 38174948
45 | K | R045_MAR | Adresování M-Bus zařízení | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 506687074
| D | 04 | Stávající vizualizační pracoviště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | R046_MAR | M+D Stávající vizualizační centrála - HW rozšíření o NAS 2TB | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1829034699
47 | K | R047_MAR | Stávající visualisační grafický program - SW rozšíření | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1310510267
48 | K | R048_MAR | Stávající visualisační program - matematický modul | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1983892299
49 | K | R049_MAR | Stávající visualisační program - rozšiřující modul GSM - SMS | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -551829285
50 | K | R050_MAR | M+D Licence stávajícího vizualizačního SW pro 1 podstanici | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -853005172
51 | K | R051_MAR | M+D GSM modem včetně antény | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1396350769
52 | K | R052_MAR | Paušál a SIM karta pro GSM modul do koncentrátoru Alfaport+ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2048332773
53 | K | R053_MAR | Integrace datových bodů z měřiče spotřeby | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -30313485
54 | K | R054_MAR | Uživatelský software COP -implementace požadavků investora | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1660750517
55 | K | R055_MAR | Tvorba vizualizačních obrazovek | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1355933053
56 | K | R056_MAR | Zprovoznění rozšíření systému COP | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -838884809
| D | 05 | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | R057_MAR | M+D Stíněný ovládací kabel JYTY 2x1 | m | 285 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1156866099
58 | K | R058_MAR | M+D Stíněný ovládací kabel JYTY 4x1 | m | 195 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1411087675
59 | K | R059_MAR | M+D Datový kabel BELDEN Cat 5e | m | 170 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1013131743
60 | K | R060_MAR | M+D Kabelové popisky | kus | 90 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1099137699
61 | K | R061_MAR | M+D Oceloplechový žlab včetně víka a příslušenství 50x35 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1544030015
62 | K | R062_MAR | M+D Oceloplechový žlab včetně víka a příslušenství 100x60 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1068927709
63 | K | R063_MAR | M+D Systém elektroinstalačních trubek | m | 30 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 574629339
64 | K | R064_MAR | Konstrukční materiál | kg | 15 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 588816346
65 | K | R065_MAR | M+D Systém požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1480165083
66 | K | R066_MAR | M+D Ostatní nutný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1367429428
| D | 06 | Programové vybavení a zregulování |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | R067_MAR | Programové vybavení DDC podcent. Rozvaděče RVS02 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 754765878
68 | K | R068_MAR | Programové vybavení M-Bus podcentrály. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1826207783
69 | K | R069_MAR | Komplexni zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1273600684
70 | K | R070_MAR | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -534536316
71 | K | R071_MAR | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 148978987
| D | 07 | Ostatní nutné dodávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | R072_MAR | Příprava pracoviště před započetím prací | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1849045846
| P |  | Poznámka k položce: Součástí ceny díla jsou vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části (vybudování, provozování a likvidace svého zařízení staveniště, podílení se na nákladech zřízení, provozování a likvidace ZS pro celou stavbu, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava, ostraha vlastního ZS a předaných částí stavby, clo, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, ekologická likvidace odpadu atd.). | [15 empty] | P | 2
73 | K | R073_MAR | Pomocné lešení pro montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1932824077
74 | K | R074_MAR | Vypracování dodavatelské projektové dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -38795715
75 | K | R075_MAR | Vypracování dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 176649430
76 | K | R076_MAR | Ostatní nutné nespecifikované dodávky, montáže a demontáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -396419198

## D.3.3.8 - Předávací stani...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{b2ed4e1a-b9ec-459e-9475-4b20086cd4e0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.3.3.8 - Předávací stanice v objektu kuchyně - silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Armádní Servisní, p. o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Zdeněk Kovář |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.3.3.8 - Předávací stanice v objektu kuchyně - silnoproud
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 01 - Rozvaděč RVS02 | [5 empty] | 0
| 02 - Elektroinstalační materiál a montáže | [5 empty] | 0
| 03 - Ostatní nutné dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.3.3.8 - Předávací stanice v objektu kuchyně - silnoproud
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Rozvaděč RVS02 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R001_El | M+D Rozvodnice oceloplechová nástěnná, 1400x600x320 mm, IP 54, RAL 7032-šedá, s montážním panelem, včetně osvětlení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 631889990
2 | K | R002_El | M+D DIN lišta | m | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -136401649
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | R003_El | M+D propojovací lišta | m | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2118350413
4 | K | R004_El | M+D perforované ranžírovací žlaby | kpl | 5 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1583536490
5 | K | R005_El | M+D propojovací slaněné vodiče a ostatní drobný a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -48801361
6 | K | R006_El | M+D elektronický jednofázový elektroměr | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -939525149
| P |  | Poznámka k položce: proud: přímé měření max. 65 A provozní teplota - 40 až + 70°C nastavitelný převodový poměr transformátorů napětí a proudu sériová komunikace M-Bus, měření instrumentačních veličin schválení MID pro fakturační měření v zemích EU | [15 empty] | P | 2
7 | K | R007_El | M+D Hlavní vypinač třípólový - 16A, černý + kryty | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -834324987
8 | K | R008_El | M+ D Jistič jednopolový 10A | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 743936513
9 | K | R009_El | M+D Jistič jednopolový 6A | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 932115043
10 | K | R010_El | M+D Jistič jednopolovy 4A | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 782256148
11 | K | R011_El | M+D Pomocný spínač 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1399169921
12 | K | R012_El | M+D Stykač instalační 20A 230V - 2x zapínací | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1070077682
13 | K | R013_El | M+D 3+N-pól. svodič blesk. proudů, tř. B+C, vým.modul,varistor, jiskřiště | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1813104915
14 | K | R014_El | M+D Signálka s LED, zelená, hlavice Ø22, napájení 24V AC | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -962042114
15 | K | R015_El | M+D Otočný spínač pro montáž do panelu R-0-A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -154670178
16 | K | R016_El | M+D Otočný spínač pro montáž do panelu 1-0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1320008752
17 | K | R017_El | M+D Havarijní vyrážecí tlačítko pro montáž na povrch | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1255842763
18 | K | R018_El | M+D Kabelová vývodka Pg13,5 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1985230399
19 | K | R019_El | M+D Kabelová vývodka Pg16 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 321326490
20 | K | R020_El | MSvorka řadová RSA 4 | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1097199900
21 | K | R021_El | M+D Gravírované štítky | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1109197494
| D | 02 | Elektroinstalační materiál a montáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | R022_El | M+D zásuvka, 1p+N+PE, 230V/16A s víčkem, IP44, barva bílá | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1333221869
23 | K | R023_El | M+D krabice rozbočná na povrch, max 2,5mm, IP54, svorky | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 979233390
24 | K | R024_El | M+D Napájecí kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 235 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 634061750
25 | K | R025_El | M+D Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 155 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 860309258
26 | K | R026_El | M+D Napájecí kabel CYKY-J 5x4 - délka průřez přívodního kabelu | m | 35 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -868628458
27 | K | R027_El | M+D Sdělovací kabel JYTY 2x1 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -341997484
28 | K | R028_El | M+D vodič pro pospojování,lanovaný pro volné uložení H07V-K 6mm2,zž | m | 65 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1556280704
29 | K | R029_El | M+D Kabelové popisky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -487334377
30 | K | R030_El | M+D Oceloplechový žlab včetně víka a příslušenství 50x35 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -227487791
31 | K | R031_El | M+D Oceloplechový žlab včetně víka a příslušenství 100x60 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 580825725
32 | K | R032_El | M+D lišta 16x16mm,PVC,bílá,odolnost (750N), MIK16/16 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -264691085
33 | K | R033_El | M+D trubka ohebná, PVC,odolnost (750N), FXP 25 IEC +příchytky CL | m | 90 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 771083095
34 | K | R034_El | M+D trubka pevná PVC,(750N),-25/+60 st.C, UPRM 25 IEC +příchytky CL | m | 45 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 253314985
35 | K | R035_El | M+D svorkovnice dopl. pospojování, vč. krytu | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2043930686
| D | 03 | Ostatní nutné dodávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | R036_El | M+D montáž nástěnného rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -2139762787
37 | K | R037_El | M+D ostatní el. materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2063540445
38 | K | R038_El | Revize elektrických zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 804461572
39 | K | R039_El | Zaučení obsluhy | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1742754782
40 | K | R040_El | Hodinová zúčtovací sada profesní koordinace | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1452702499
41 | K | R041_El | Příprava pracoviště | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -874116204
| P |  | Poznámka k položce: Součástí ceny díla jsou vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části (vybudování, provozování a likvidace svého zařízení staveniště, podílení se na nákladech zřízení, provozování a likvidace ZS pro celou stavbu, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava, ostraha vlastního ZS a předaných částí stavby, clo, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, ekologická likvidace odpadu atd.). | [15 empty] | P | 2
42 | K | R042_El | Vypracování dodavatelské projektové dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1109683760
43 | K | R043_El | Vypracování dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 495301901
44 | K | R044_El | Provozní zkoušky | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -1659050082

## D.4 - Přeložka horkovodu
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{76cf2967-cf46-4191-82c7-f1918f50860d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.4 - Přeložka horkovodu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Armádní Servisní, p. o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Zdeněk Kovář |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.4 - Přeložka horkovodu
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Město Libavá - Rekonstrukce předávacích stanic PDA, kuchyně a teplovodu z CK
Objekt:
D.4 - Přeložka horkovodu
Místo: |  |  | Město Libavá |  |  | Datum: | 5. 1. 2018
Zadavatel: |  |  | Armádní Servisní, p. o. |  |  | Projektant: | Ing. Zdeněk Kovář
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 113107012 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm při překopech inž sítí | m2 | 12 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1337829496
8 | K | 113107023 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí | m2 | 12 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1041610840
9 | K | 113107042 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 596885134
| VV |  | 1,80*5,00*2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1897583487
11 | K | 119002121 | Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 56910844
12 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2297149
13 | K | 119002411 | Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení | m2 | 10.8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 129595760
| VV |  | 6,00*1,80 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 119002412 | Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění | m2 | 10.8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1118513789
1 | K | 13000-R01 | Poplatky za zábory pozemků | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1392726066
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 13000-R02.1 | Poplatky za dopravní značení, regulace, výluka a ochrana dopravy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 894675235
3 | K | 13000-R03 | Poplatky za výkopová povolení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1514006895
4 | K | 13000-R04 | Poplatky za vytýčení sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 330178323
5 | K | 13000-R06 | Poplatky za geodetická zaměření | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1409298189
6 | K | 13000-R07 | Hutnící zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1361364737
15 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 59.952 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2035277471
16 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 59.952 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1561387026
17 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 109.92 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -565975068
| VV |  | 1,20*(31,25+14,55)*2 |  | 109.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.92 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 109.92 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2145418811
19 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 59.952 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2084756214
20 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 37.08 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1972507495
21 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3, přebytečná zemina | m3 | 37.08 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -245503734
22 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 37.08 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -493286351
23 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 63.036 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1780561751
| VV |  | 37,080*1,70 |  | 63.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.036 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 30.472 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1260063519
25 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 27.48 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 382018312
| VV |  | (31,25+14,55)*1,20*0,50 |  | 27.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 583313400 | kamenivo těžené drobné prané (Bratčice) frakce 0-4 pr. | t | 51.948 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 999781340
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 5.496 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 547196569
| VV |  | (31,25+14,55)*1,20*0,10 |  | 5.496 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.496 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 572330111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1760596460
29 | K | 572340111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1948745280
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 8 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1894273024
31 | M | 592174150 | obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm | kus | 8.08 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 131446145
32 | K | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 20 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -232743361
| VV |  | 5*2*2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 20 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -357811504
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 8.88 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1198575491
35 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 79.92 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 631629884
36 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 1.64 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1096919356
37 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 14.76 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1270430688
38 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 8.88 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -528150781
39 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1.64 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 786487341
40 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.64 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2037132868
41 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 1.98 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2132384260
42 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 8.88 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 465704550
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 998272201 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop | t | 58.248 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2002283784
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 230013061 | Mont.předizol. potr.DN 65 mm,D 140 mm,spoj po 6 m | m | 91.6 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2130776837
| VV |  | (31,25+14,55)*2 |  | 91.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 14710020 | Potrubí předizolované DN 65/140, vč.tvarovek | m | 91.6 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1589896442
47 | K | 230014061 | Spojky předizolovaného potrubí DN 65/D140 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 936349165
48 | M | 14710090 | Smršťovací spojky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1768519948
44 | K | 2300-R1 | Revize horkovodu | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 932450786
49 | K | 230120044 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 | m | 91.6 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1891369362
50 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | sada | 2 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 303406089
51 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | m | 91.6 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 536716278
52 | K | 230200157R | Napojení na stávající rozvod, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1223057889
53 | K | MD | Mimostaveništní doprava | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 188645513
54 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 653346108
55 | K | ZV | Zednické výpomoci | % |  |  | 0 |  |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -884375142

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST